## Sheet1
| Basis of Design Pump | Substitution
Flow - | 1380 | 1380
Head - | 193 | 193
Efficiency - | 79% | 77%
Bhp - | 85.1362 | 87.3475
Motor Efficiency - | 95% | 95%
VSD Efficiency - | 97% | 97%
Bhp to kW | 0.746 | 0.746
kW | 68.922 | 70.7121
Hours per year | 8760 | 8760
kWh for a year | 603756.3511 | 619438.3343
Annual Penalty | Base case | 15681.9831
Electric rate - | 0.08 | 0.08
Annual Cost Penalty - |  | 1254.5587
Job started up | 2000 | 28854.849
Years in operatoin | 23